无线对讲系统安装施工说明

- 室内馈线与天线安装

1、馈线安装

1.1  室内馈线采用50-12普通传输馈线，要满足防火要求;

1.2  所有馈线的布放要求整齐、美观，不得有交叉、扭曲、裂损的情况;

1.3  弯曲半径应符合馈线的技术指标;

1.4  馈线应用扎带、馈线座、走线梯或馈线夹加以牢固固定;

1.5  天花吊顶内的馈线固定于吊顶内的龙骨铁架。

2、天线安装

安装天线时，应该注意以下事项：

2.1  天线位置与吊顶内的射频馈线连接良好，并使用扎带固定。

2.2  位置符合设计方案的位置。

2.3  保持天线外表的洁净。

2.4  天线暗装。

- 射频连接器安装

射频连接器安装上分布系统工程中最为关键的一步，为系统指标测试的重要内容，安装时应注意以下事项:

1、严格按照射频连接器的安装操作规范安装。

2、连接良好，保证连接器的插损应小于0.1DB。

- 耦合器、功分器的安装

1、应用捆扎带、固定件固定，不允许悬空、列固定放置。

2、与该类器件的相连的馈线列交叉，在距接口300mm处的馈线就应固定。

- 信号源设备

1、信号源设备安装在机房内;

2、馈线从弱电管路引出，天线安装在相应的位置。

3、分布端主馈线由中继台引出，到功分器，由功分器铺设电缆至各天线。

中继台的安装要求

清洁、美观，实际施工时可根据具体的室内装修情况作小范围的调整，所有器件均要良好固定。